## Données
TEST DE 11 MODULES PHOTOVOLTAIQUES SUR STRUCTURE AU SOL SANS OMBRAGE, INCLINAISON 30°, POSE EN PROTRAIT
Caractéristiques | Marque | BISOL | HYUNDAI | CANADIAN SOLAR | SUNPOWER | TRINA POLY | LONGI | REC | TRINA BF | AUO | LG | PANASONIC
| Modèle | BMO 330 | HiE-S345SG | CS3K-MS | SPR-P3-330-BLK,I AR-F1 M4.3 B2 MC4Z1L 1KV MP | TSM 270 PD05 | LR6-60PE-300M | REC285TP2 BLK | TSM 335 DEG6M.20 | PM060MW4 | LG 335 N1C V5 | VBHN330 SJ 53
| Serial | 1782896827 | BS5ZMPM19923011900 | 12001059010389 | Q12D20534828 |  |  |  | D02200330800365 |  |  | K4NE37121
| ID Enphase | 61117 | 61119 | 61129 | 61130 | 61191 | 28893 | 29335 | 29390 | 29535 | 30968 | 35191
| Techno | Mono | Mono | Mono HC | Mono | Poly | Mono | Poly HC | Mono BF HC | Mono | Mono | Mono HIT
| Encapsulage | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar | Verre/Verre | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar | Verre/Verre | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar | Verre/Tedlar
| Fond | Blanc | Blanc | Blanc | Noir | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc
| Cadre | Noir | Noir | Alu | Noir | Alu | Noir | Noir | Alu | Noir | Noir | Noir
Densité de puissance (Wc/m2)
| Pc (Wc) | 330 | 345 | 325 | 330 | 270 | 300 | 285 | 335 | 325 | 335 | 330
| PC Flash (Watt) | 333.6 | 348.27 | 327.4 | 333.4 | 278.8 | 306.1 | 287.8 | 337.9 | 326.8 | 335.6 | 330.9
| Date mise en service | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2020-09-22 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2020-09-22
Relevés de production CUMULE
2020-09-29 | Energie totale (KWh) | 6.74 | 7.12 | 6.87 | 6.81 | 5.94 | 6.31 | 5.74 | 7.27 | 6.53 | 6.94 | 7
| Energie normalisée (KWh/kWc) | 20.2038 | 20.4439 | 20.9835 | 20.4259 | 21.3056 | 20.6142 | 19.9444 | 21.5152 | 19.9816 | 20.6794 | 21.1544
| Moyenne (KWh/kWc) | 20.6593
| Mini (kWh/kWc) | 19.9444
| Maxi (kWh/kWc) | 21.5152
| Ecart vs moyenne (%) | 97.8% | 98.96% | 101.6% | 98.87% | 103.1% | 99.78% | 96.54% | 104.1% | 96.72% | 100.1% | 102.4%
2020-10-30 | Energie totale (KWh) | 29 | 30.9 | 29.9 | 29.4 | 25.5 | 25 | 23.4 | 29.8 | 26.7 | 28.5 | 30.1
| Energie normalisée (KWh/kWc) | 86.9305 | 88.7243 | 91.3256 | 88.1824 | 91.4634 | 81.6727 | 81.3065 | 88.1918 | 81.7013 | 84.9225 | 90.964
| Moyenne (KWh/kWc) | 86.8532
| Mini (kWh/kWc) | 81.3065
| Maxi (kWh/kWc) | 91.4634
| Ecart vs moyenne (%) | 100.1% | 102.2% | 105.1% | 101.5% | 105.3% | 94.04% | 93.61% | 101.5% | 94.07% | 97.78% | 104.7%
2020-11-29 | Energie totale (KWh) | 53.7 | 57.9 | 55.3 | 54.9 | 47.7 | 48.9 | 45.2 | 57.7 | 51.3 | 54.9 | 53.2
| Energie normalisée (KWh/kWc) | 160.9712 | 166.2503 | 168.9065 | 164.6671 | 171.0904 | 159.7517 | 157.0535 | 170.7606 | 156.9767 | 163.5876 | 160.7736
| Moyenne (KWh/kWc) | 163.7081
| Mini (kWh/kWc) | 156.9767
| Maxi (kWh/kWc) | 171.0904
| Ecart vs moyenne (%) | 98.33% | 101.6% | 103.2% | 100.6% | 104.5% | 97.58% | 95.94% | 104.3% | 95.89% | 99.93% | 98.21%
2021-01-04 | Energie totale (KWh) | 70 | 75.4 | 72.9 | 72 | 62.1 | 65.4 | 60.3 | 76.9 | 68 | 72.8 | 71.4
| Energie normalisée (KWh/kWc) | 209.8321 | 216.4987 | 222.6634 | 215.9568 | 222.7403 | 213.6557 | 209.5205 | 227.5821 | 208.0783 | 216.9249 | 215.7752
| Moyenne (KWh/kWc) | 216.2935
| Mini (kWh/kWc) | 208.0783
| Maxi (kWh/kWc) | 227.5821
| Ecart vs moyenne (%) | 97.01% | 100.1% | 102.9% | 99.84% | 103% | 98.78% | 96.87% | 105.2% | 96.2% | 100.3% | 99.76%
2021-02-15 | Energie totale (KWh) | 87.3 | 94.1 | 90.6 | 89.4 | 77.3 | 81.3 | 74.7 | 95.4 | 84.5 | 90.3 | 90.3
| Energie normalisée (KWh/kWc) | 261.6906 | 270.1927 | 276.7257 | 268.1464 | 277.2597 | 265.5995 | 259.5552 | 282.3321 | 258.5679 | 269.0703 | 272.8921
| Moyenne (KWh/kWc) | 269.2757
| Mini (kWh/kWc) | 258.5679
| Maxi (kWh/kWc) | 282.3321
| Ecart vs moyenne (%) | 97.18% | 100.3% | 102.8% | 99.58% | 103% | 98.63% | 96.39% | 104.8% | 96.02% | 99.92% | 101.3%

## Graphique
| BISOL | HYUNDAI | CANADIAN SOLAR | SUNPOWER | TRINA POLY | LONGI | REC | TRINA BF | AUO | LG | PANASONIC
octobre | 86.9305 | 88.7243 | 91.3256 | 88.1824 | 91.4634 | 81.6727 | 81.3065 | 88.1918 | 81.7013 | 84.9225 | 90.964
novembre | 160.9712 | 166.2503 | 168.9065 | 164.6671 | 171.0904 | 159.7517 | 157.0535 | 170.7606 | 156.9767 | 163.5876 | 160.7736
decembre | 209.8321 | 216.4987 | 222.6634 | 215.9568 | 222.7403 | 213.6557 | 209.5205 | 227.5821 | 208.0783 | 216.9249 | 215.7752
Janvier | 261.6906 | 270.1927 | 276.7257 | 268.1464 | 277.2597 | 265.5995 | 259.5552 | 282.3321 | 258.5679 | 269.0703 | 272.8921